### УДК 621.311

Ю.П. Гусев, к.т.н., доцент, Г.Ч. Чо, аспирант

(МЭИ (ТУ))

Влияние асинхронных двигателей на чувствительность защитных аппаратов в низковольтных электроустановках

Несрабатывания защитных аппаратов при коротких замыканиях (КЗ) – весьма актуальная проблема в низковольтных электроустановках (ЭУ). Одна из причин - асинхронные двигатели (АД), которые могут шунтировать повреждённую ветвь, вызывая уменьшение тока КЗ и снижение чувствительности защитных аппаратов, что не отражено в действующей методике [1]. Для проведения исследования была создана математическая модель электроустановки с АД на основе системы дифференциальных уравнений Парка-Горева [2]. Сопротивления двигателя в модели представлены функциями скольжения [3]. Верификация модели производилась путём тестового расчёта пуска двигателя и показала хорошее совпадение каталожных и расчётных значений.

Ток в статорной цепи двигателя пропорционален геометрической разнице векторов напряжения на питающих шинах и ЭДС двигателя. Результаты серии расчётов показали, что для количественной оценки шунтирующего эффекта АД при решении практических задач можно воспользоваться допущением о синфазности векторов. Шунтирующий эффект АД прямо пропорционален его загрузке в предшествующем режиме работы. При проверке чувствительности защитных аппаратов с временем срабатывания более 20 мс следует учитывать возможность шунтирующего действия асинхронных двигателей по отношению к ветви короткого замыкания. В ручных расчетах учёт шунтирующего действия двигателя рекомендуется осуществлять замещением двигателя двухполюсником с нулевой ЭДС и сопротивлением, соответствующим нулевой частоте вращения ротора. В компьютерных программах расчета коротких замыканий целесообразно использовать ЭДС двигателя, затухающую по экспоненциальному закону с постоянной времени ТП [4], от значения предшествующего режима до нуля

###### Литература

- ГОСТ Р 50270-92 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчёта в электроустановках переменного тока напряжением до 1кВ.

- Горев А.А. Переходные процессы синхронной машины. Л.: Изд-во «Наука», 1985.

- Гуревич Ю.Е., Либова Л.Б., Хачатрян Э.А. Устойчивость нагрузки электрических систем. М.: Энергоатомиздат, 1981.

- Околович М.Н. Проектирование электростанций. Учебник для вузов. М.:Энергоиздат, 1982.

## Заявка на участие в Международной научно-технической конференции «ХI Бернардосовские чтения»

| Фамилия: | Гусев |
| --- | --- |
| Имя: | Юрий |
| Отчество: | Павлович |
| Должность, научная степень, звание: | зам. зав. кафедрой «Электрические станции», к.т.н., доцент |
| Адрес для переписки: | 111250 г. Москва, Красноказарменная ул., 14, кафедра «Электрические станции» |
| Контактный телефон: | (095) 362-78-72 (раб.), (095) 971-24-87 (дом.) |
| Факс: |  |
| E-mail: | gusevyp@mpei.ru, gusev@home.orbita.ru |
| Фамилия: | Чо |
| Имя: | Гван Чун |
| Отчество: | ____-____ |
| Должность, научная степень, звание: | аспирант |
| Адрес для переписки: | 111116 г. Москва, Энергетическая ул., 14/2, к.634 |
| Контактный телефон: | (095) 362-78-72 (раб.), (501) 431-58-78 (моб.) |
| Факс: |  |
| E-mail: | chog@mpei.ru, d.tcho@energon.ru |
| Название доклада: | Влияние асинхронных двигателей на чувствительность защитных аппаратов в низковольтных электроустановках |
| Потребность в гостинице: | нет |
| Приложение: | копия платёжного поручения (квитанция с/б) |
| Подпись | Дата 31.07.26 |